Calcul de Section en Flexion Composée

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul en poutre

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b  = 100.0	(cm)

h  = 126.2	(cm)

d1 = 5.0	(cm)

d2 = 5.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	M (kN*m)

1.	ELU	   0.00	   1166.73

2.	ELU	   0.00	   -68.66

3.	ELS	   0.00	   882.20

4.	ELS	   0.00	   -58.61

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique    As1 = 33.9 (cm2)	Section théorique     As2 = 33.9 (cm2)

Section minimum	As min = 67.9 (cm2)	Section maximum As max = 303.0 (cm2)

théorique	r       = 0.56 (%)

minimum	rmin   = 0.28 (%)	            maximum rmax   = 2.40 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = 1166.73	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	1.49		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.2	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 0.00	(kN)	M = -68.66	(kN*m)

Coefficient de sécurité:	25.30		Pivot: A

Position de l'axe neutre:	y  = 8.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 118.0	(cm)

Déformation de l'acier:	es = 10.00

Déformation du béton:	eb = 0.72

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 434.8	(MPa) 	comprimée:		ss' = 55.2	(MPa)

Cas NO 3: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = 882.20	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		1.09

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 4.4 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 229.8 (MPa)

comprimée:		ss' = 53.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 4: Type ELS	N = 0.00	(kN)	M = -58.61	(kN*m)

Coefficient de sécurité:		16.37

Position de l'axe neutre:		y = 27.1 (cm)

Bras de levier:			Z = 112.2 (cm)

Contrainte maxi du béton:	sb = 0.2 (MPa)

Contrainte limite:			21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  = 2.5 (MPa)

comprimée:		ss' = 2.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:	ss lim = 250.0 (MPa)