Calcul de Section en Flexion Déviée Composée C1B-B 2#

1. Hypothčses:

Béton: fc28 = 35.0 (MPa)		Acier: fe = 500.0 (MPa)

- Fissuration autres

- Contraintes limites dans l'ELS :	béton - 0.60 * fc28, acier - 250.0 (MPa)

- Prise en compte des dispositions sismiques

- Calcul suivant BAEL 91 mod. 99

2.	Section:

b = 100.0	(cm)

h = 250.0	(cm)

d = 9.0	(cm)

3. Efforts appliqués:

Cas NO	Type	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*m)

1.	ELU	1523.18	-2911.40	286.12

2.	ELU	1678.01	-2915.83	259.03

3.	ELU	1552.80	-2921.45	274.05

4.	ELU	2113.35	-2689.00	603.20

5.	ELU	1988.14	-2694.62	618.22

6.	ELU	2113.35	-2689.00	603.20

7.	ELU	1919.98	-2699.90	617.52

8.	ELU	2113.35	-2689.00	603.20

9.	ELU	1552.80	-2921.45	274.05

10.	ELU	1678.01	-2915.83	259.03

11.	ELA	928.94	123.62	190.64

12.	ELA	931.39	213.00	348.46

13.	ELA	1164.06	-2149.25	215.07

14.	ELA	1076.55	217.41	352.63

15.	ELA	1076.55	217.41	352.63

16.	ELA	1252.22	-68.57	-132.00

17.	ELA	1249.76	-157.95	-289.82

18.	ELA	1249.76	-157.95	-289.82

19.	ELA	1164.06	-2149.25	215.07

20.	ELA	1104.60	-162.36	-293.99

21.	ELS	1138.30	-2157.71	208.43

22.	ELS	1217.45	-2177.62	156.84

23.	ELS	1147.89	-2180.75	165.18

24.	ELS	1539.00	-2002.76	430.32

25.	ELS	1407.58	-2009.90	440.42

26.	ELS	1539.00	-2002.76	430.32

27.	ELS	1407.58	-2009.90	440.42

28.	ELS	1539.00	-2002.76	430.32

29.	ELS	1147.89	-2180.75	165.18

30.	ELS	1217.45	-2177.62	156.84

4. Résultats:

Sections d'Acier:

Section théorique 	As1    = 107.2 (cm2)	Section théorique	As2     = 17.8 (cm2)

Section minimum	As min = 250.0 (cm2)	Section maximum	As max = 1250.0 (cm2)

théorique	r       = 1.00 (%)

minimum	rmin   = 0.50 (%)	            maximum	rmax    = 5.00 (%)

Analyse par Cas:

Cas NO 1: Type ELU	N = 1523.18 (kN)	My = -2911.40 (kN*m)	Mz = 286.12 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.08		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 101.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 181.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.65

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 2: Type ELU	N = 1678.01 (kN)	My = -2915.83 (kN*m)	Mz = 259.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 3: Type ELU	N = 1552.80 (kN)	My = -2921.45 (kN*m)	Mz = 274.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 182.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 4: Type ELU	N = 2113.35 (kN)	My = -2689.00 (kN*m)	Mz = 603.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 5: Type ELU	N = 1988.14 (kN)	My = -2694.62 (kN*m)	Mz = 618.22 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 95.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.7	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.45

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 6: Type ELU	N = 2113.35 (kN)	My = -2689.00 (kN*m)	Mz = 603.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 7: Type ELU	N = 1919.98 (kN)	My = -2699.90 (kN*m)	Mz = 617.52 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.45		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 94.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 139.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.56

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 8: Type ELU	N = 2113.35 (kN)	My = -2689.00 (kN*m)	Mz = 603.20 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	6.66		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 98.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 138.3	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 3.26

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 9: Type ELU	N = 1552.80 (kN)	My = -2921.45 (kN*m)	Mz = 274.05 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.15		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 102.5	(cm)

Bras de levier:		Z = 182.9	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.60

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 10: Type ELU	N = 1678.01 (kN)	My = -2915.83 (kN*m)	Mz = 259.03 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	7.43		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 108.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 180.5	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.19

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =434.8	(MPa)

comprimée:	ss' = 434.8	(MPa)

Cas NO 11: Type ELA	N = 928.94 (kN)	My = 123.62 (kN*m)	Mz = 190.64 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	45.64		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 93.1	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.4	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.90

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =180.1	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 12: Type ELA	N = 931.39 (kN)	My = 213.00 (kN*m)	Mz = 348.46 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.65		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 66.0	(cm)

Bras de levier:		Z = 82.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.54

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 13: Type ELA	N = 1164.06 (kN)	My = -2149.25 (kN*m)	Mz = 215.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 14: Type ELA	N = 1076.55 (kN)	My = 217.41 (kN*m)	Mz = 352.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.20		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.6	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 15: Type ELA	N = 1076.55 (kN)	My = 217.41 (kN*m)	Mz = 352.63 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	27.21		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 71.7	(cm)

Bras de levier:		Z = 80.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 2.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =424.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 16: Type ELA	N = 1252.22 (kN)	My = -68.57 (kN*m)	Mz = -132.00 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	45.32		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 110.9	(cm)

Bras de levier:		Z = 58.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 0.00

Contrainte de l'acier:

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 17: Type ELA	N = 1249.76 (kN)	My = -157.95 (kN*m)	Mz = -289.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =224.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 18: Type ELA	N = 1249.76 (kN)	My = -157.95 (kN*m)	Mz = -289.82 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	31.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 85.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 73.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.12

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =224.9	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 19: Type ELA	N = 1164.06 (kN)	My = -2149.25 (kN*m)	Mz = 215.07 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	11.50		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 99.4	(cm)

Bras de levier:		Z = 185.6	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 4.88

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =500.0	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 20: Type ELA	N = 1104.60 (kN)	My = -162.36 (kN*m)	Mz = -293.99 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	32.07		Pivot: B

Position de l'axe neutre:	y  = 79.8	(cm)

Bras de levier:		Z = 76.1	(cm)

Déformation du béton:	eb = 3.50

Déformation de l'acier:	es = 1.48

Contrainte de l'acier:

tendue:		ss  =296.3	(MPa)

comprimée:	ss' = 500.0	(MPa)

Cas NO 21: Type ELS	N = 1138.30 (kN)	My = -2157.71 (kN*m)	Mz = 208.43 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.39

Position de l'axe neutre: 	y = 114.1 (cm)

Bras de levier: 		Z = 194.5 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.2 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 57.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 43.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 22: Type ELS	N = 1217.45 (kN)	My = -2177.62 (kN*m)	Mz = 156.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.80

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 52.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 23: Type ELS	N = 1147.89 (kN)	My = -2180.75 (kN*m)	Mz = 165.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.55

Position de l'axe neutre: 	y = 116.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 54.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 24: Type ELS	N = 1539.00 (kN)	My = -2002.76 (kN*m)	Mz = 430.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.65

Position de l'axe neutre: 	y = 104.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 53.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 25: Type ELS	N = 1407.58 (kN)	My = -2009.90 (kN*m)	Mz = 440.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24

Position de l'axe neutre: 	y = 100.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 150.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 59.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 26: Type ELS	N = 1539.00 (kN)	My = -2002.76 (kN*m)	Mz = 430.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.65

Position de l'axe neutre: 	y = 104.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 53.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 27: Type ELS	N = 1407.58 (kN)	My = -2009.90 (kN*m)	Mz = 440.42 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.24

Position de l'axe neutre: 	y = 100.0 (cm)

Bras de levier: 		Z = 150.3 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.9 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 59.0 (MPa)

comprimée:	ss' = 51.7 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 28: Type ELS	N = 1539.00 (kN)	My = -2002.76 (kN*m)	Mz = 430.32 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.65

Position de l'axe neutre: 	y = 104.3 (cm)

Bras de levier: 		Z = 149.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.8 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 53.8 (MPa)

comprimée:	ss' = 50.9 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 29: Type ELS	N = 1147.89 (kN)	My = -2180.75 (kN*m)	Mz = 165.18 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.55

Position de l'axe neutre: 	y = 116.5 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.6 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 54.9 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.5 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)

Cas NO 30: Type ELS	N = 1217.45 (kN)	My = -2177.62 (kN*m)	Mz = 156.84 (kN*m)

Coefficient de sécurité:	4.80

Position de l'axe neutre: 	y = 119.4 (cm)

Bras de levier: 		Z = 201.7 (cm)

Contrainte maxi du béton:sb = 3.1 (MPa)

Contrainte limite: 		21.0 (MPa)

Contrainte de l'acier:

tendue:	ss  = 52.1 (MPa)

comprimée:	ss' = 41.2 (MPa)

Contrainte limite de l'acier:

ss lim = 250.0 (MPa)